2020年姚安县农产品仓储保鲜冷链工程主体钢结构验收单

| 项目名称 |  | 姚安县 农民专业合作社仓储保鲜冷链项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢构工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工日期 |  | 2020 年 月 日 |  |  | 验收日期 |  | 2020年 月 日 |  |
| 验收项目 |  | 验收标准 |  |  |  |  | 验收结果 | 备注 |
| 原材料 |  | 方钢 100mm×100mm×3.5mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C型钢 100mm×40mm×20mm×2.3mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 角钢 40mm×2.5mm |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构焊接 |  | 焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 焊道与基本金属间较平滑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 焊接牢固 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 焊渣和飞溅物清除干净 |  |  |  |  |  |  |
| 紧固件连接 |  | 永久性普通螺栓坚固、可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外露丝扣不应少于2扣 |  |  |  |  |  |  |
| 压型金属板 |  | 金属板、泛水板和包角板固定可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防腐涂料涂刷和密封材料敷设完好 |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构涂装 |  | 构件表面不应误涂、漏涂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涂层不应脱皮和返锈 |  |  |  |  |  |  |
| 现场验收组意见 |  |  | 现场验收组验收人员（签字）： |  |  |  |  |  |
| 合作社代 表签字 |  |  | 施工单位签字 |  |  | 县农业农村局意见 |  |  |

2020年姚安县农产品仓储保鲜冷链组装式冷库验收单（一）

建设方：姚安县                    合作社施工方：

建设地点：                        验收时间：2020年 月   日

| 验收项目 |  |  |  |  |  | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库板安装严密库面内外金属板不得相连防止形成冷桥。 |  |  |  |  |  |  |
| 冷库设计冷库板间密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭开启自如。 |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机组颜色一致，布局合理，各型号的机组安装一致 |  |  |  |  |  |  |
| 制冷系统各部件管径的选择要符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 机组安装的位置要便于观察和维修调节。 |  |  |  |  |  |  |
| 膨胀阀温包要加厚保温。 |  |  |  |  |  |  |
| 风机、膨胀阀、过滤器安装位置要便于维修。 |  |  |  |  |  |  |
| 冷风机回气管路要有坡度，风机出口要加装回油弯，管路走向的选择要考虑管路内的阻力和美观。 |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机的运转时要检查油位、底座震动、运转声音、吸气温度、排气温度、电机温度、曲轴箱温度、高、低压压力、运转电流、出风方向，冷风机和膨胀阀结霜情况，压力保护和电机热过载保护的有效性。 |  |  |  |  |  |  |
| 温控数据的设计是否符合使用要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 电器控制元件动作是否灵敏，电器线圈不应发热和有交流声，电线接点要结实，电线表皮不应超过40度。 |  |  |  |  |  |  |
| 整个系统要作保护接地或保护接零。 |  |  |  |  |  |  |
| 线管和制冷管路要横平竖直，不应交叉和高低不平。要留有一定间距，所有管路要用金属卡卡实固定，不应共振和相互磨擦。 |  |  |  |  |  |  |
| 冷库门、灯是否能够内开 |  |  |  |  |  |  |
| 整个项目是否按设计施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 整个工程项目及施工环境整洁干净。 |  |  |  |  |  |  |
| 安装结束调试后是否对业主进行了使用技术操作培训 |  |  |  |  |  |  |
| 现场验收 组意见 |  | 现场验收组验收人员（签字）： |  |  |  |  |
| 合作社代表签字 |  | 施工单位签字 |  | 县农业农村局意见 |  |  |

2020年姚安县农产品仓储保鲜冷链组装式冷库验收单（二）

建设方：姚安县                          合作社施工方：

建设地点：                           验收时间：2020年 月   日

| 验收名称 |  | 建设情况 |  |  |  |  | 是否达到要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合冷库主要设备上应有耐久性铭牌固定在明显部位，铭牌应清晰标出各项内容。 |  | 产品名称和型号；气候类型；制造厂名称；主要技术参数（制冷量、噪声、循环风量、制冷剂名称及注入量、额定电压、额定频率、输入功率、质量等），组合冷库室内外机组应分别标示，其中室内机组标示整机所需参数，室外机组标示室外机组参数；产品出厂编号；制造日期 |  |  |  |  |  |
| 使用温度温度范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温库板材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温库表面板材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 库门规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机形式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 压缩机品牌 |  | □进口 □合资 □国产 |  |  |  |  |  |
| 压缩机型号及功率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 |  | □风冷 □水冷 |  |  |  |  |  |
| 冷媒方式 |  | □氟利昂制冷□无氟新型环保制冷剂制冷□氨制冷 冷凝器 |  |  |  |  |  |
| 蒸发系统 |  | □冷风机式 □排管式 |  |  |  |  |  |
| 控温电气系统 |  | □机械式 □电子式 |  |  |  |  |  |
| 吊顶风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他电器部件 |  | □冷库照明 □门防冻加热器□下水防冻加热器 电源 |  |  |  |  |  |
| 电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场温度调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础、钢结构及防雨棚是否达标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场验收组意 见 |  |  | 现场验收组验收人员（签字）： |  |  |  |  |
| 合作社代表 签 字 |  |  | 施工单位签 字 |  | 县农业农村局意见 |  |  |

2020年姚安县农产品仓储保鲜冷链项目其它设施验收单

建设方：姚安县                        合作社施工方：

建设地点：                            验收时间：2020年 月   日

| 验收项目名称 | 项目建设情况 |  |  | 验收情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场验收组 意 见 |  | 现场验收组验收人员（签字）： |  |  |  |  |
| 合作社代表 签 字 |  | 施工单位签字 |  |  | 县农业农村局意见 |  |