- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：楚雄州姚安县医疗废弃物收集转运站建设项目

建设单位（盖章）： 姚安县卫生健康局

编制日期： 2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	43

附件：

- 委托书；

- 投资项目备案证；

- 统一社会信用代码证书；

- 国有土地使用证；

- 关于建设单位变更的承诺函；

- 州生态环境姚安分局关于开展本项目环评工作的提醒函。

附图：

- 项目地理位置图；

- 项目平面布置图；

- 项目周边关系图；

- 项目所在区域水系图。

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 楚雄州姚安县医疗废弃物收集转运站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-532325-77-03-051794 |  |  |
| 建设单位联系人 | 何守用 | 联系方式 | 13887885297 |
| 建设地点 | 姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内） |  |  |
| 地理坐标 | （E101度14分24.15200秒，N25度31分13.37183秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 102医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门 | 姚安县发展和改革局 | 项目审批 （核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 22 |
| 环保投资占比 | 4.4% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 203.44 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）与云南省生态红线符合性分析 项目位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），项目用地属医卫慈善用地，北面靠近文兴路，东面约300m为南永公路（南华——永仁二级公路），经查阅《云南省生态保护红线》划定范围，该项目不在《云南省生态保护红线》划定的红线范围内。 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，项目区周边地表水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV 类功能区。区域环境质量现状整体较好，项目废水经处理后能够做到达标排放，无组织废气可达标排放，噪声可达标排放，固废处置率100%。因此本项目建设不会改变区域环境功能，不会对当地环境质量底线造成冲击，满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线符合性分析 项目位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），项目水资源利用量相对于区域内的资源量较小，与水资源利用上线不冲突；项目用地不属于土地资源重点管控区，与土地资源利用上线不冲突；项目为医疗废物中转站，项目的建设主要消耗的能源类型为水和电能，项目所在区域内已覆盖了电网，水资源丰富，项目所需能源有保障，与能源利用上线不冲突。 （4）与环境准入负面清单符合性分析 目前姚安县尚未发布环境准入负面清单，采用“技术指南”中的环境准入负面清单环境准入要求进行分析，项目用地区域不受空间布局约束；项目用地区域不属于水环境重点管控区；项目用地区域不属于大气环境重点管控区；项目不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类，符合国家现行相关产业政策的要求；项目的建设与环境准入负面清单的要求不冲突。 综上所述，项目符合“三线一单”相关要求。 2、产业政策符合性分析 项目为危险废物治理（N7724），建成后医疗废物收转运能力达到2吨/天，于2020年7月17日取得姚安县发展和改革局的投资项目备案证（项目序号：5323252020070483，项目代码：2020-532325-77-03-051794，具体见附件），根据《产业结构调整指导目录（2019年版）》，该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，视为允许类，符合国家和地方产业政策。 3、项目选址合理性分析 项目为新建项目，位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），土地用途为医卫慈善用地，外部交通便利，便于医疗废物的收集和转运。根据现场踏勘，拟建地块位于姚安县人民医院东北角一体化污水处理站旁，产生的废水可就近依托一体化污水处理站处理；项目区内已基本不存在原生植被，生物多样性一般，周边除医院外，不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护区等；项目的建设，可就近收集姚安县人民医院内产生的各类医疗废物，降低医疗废物在医院内贮存的环境风险。项目建设对医院产生的主要影响是噪声，运营期通过控制转运车辆行驶速度，减少鸣笛、夜间及午休时间不进行转运等可有效减小项目噪声对医院的影响。因此，从环保角度来看，项目选址是合理的。 - 4、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的相符性分析 根据云南省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础〔2019〕924号），项目与云发改基础〔2019〕924号的符合性见表1-1。 表1-1 项目与云发改基础〔2019〕924号的符合性对比表 云发改基础〔2019〕924号要求; 项目情况; 是否符合. 工业布局; ①禁止在金沙江、长江一级支流岸线边界1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。新建化工园区充分留足与周边城镇未来扩张发展的安全距离，立足于生态工业园区建设方向，推广绿色化学和绿色化工发展模式。化工园区设立及园区产业发展规划由省级业务主管部门牵头组织专家论证后审定。 ②禁止新建不符合非煤矿山转型升级有关准入标准的非煤矿山。禁止在金沙江岸线3公里、长江一级支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。 ③禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新增钢铁、水泥、平板玻璃等行业建设产能，确有必要建设的，应按规定实施产能等量或减量置换。 ④禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 ⑤禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规淘汰不符合要求的电石炉及开放式电石炉、无化产回收的单一炼焦生产设施，依法依规淘汰不符合要求的硫铁矿制酸、硫磺制酸、黄磷生产、有钙焙烧铬化合物生产装置和有机—无机复混肥料、过磷酸钙和钙镁磷肥生产线。 ⑥禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严格控制尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 ⑦禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目，加强搬迁入园、关闭退出企业腾退土地污染风险管控和治理修复，确保腾退土地符合规划用地土壤环境质量标准。; ①项目不涉及金沙江、长江一级支流。 ②项目为医疗废物中转站，不属于非煤矿山开采项目。 ③项目位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），废水采取有效的处理措施后达标排放，不属于高污染项目。 ④项目不属于石化、现代煤化工项目。 ⑤根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”和“限制类”项目，属于允许类项目，符合产业结构调整指导目录要求，符合现行国家产业政策。 ⑥项目为医疗废物中转站，不涉及高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业。 ⑦项目不在《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》内。; 符合. 根据表1-1，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》的通知（云发改基础〔2019〕924号）要求。 - 5、与医疗废物管理相关政策的符合性分析 项目与医疗废物管理相关政策的符合性分析详见表1-2。 表1-2 项目与医疗废物管理相关政策的符合性分析表 序号; 政策名称; 相关管理要求; 本项目情况; 相符性. 1; 《医疗废物管理条例》; - 第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 - 医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 - 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。; 本项目医疗废物收集转运站为1幢一层砖混结构建筑，分别设置5间医疗废物分类暂存间、1间消毒间、1间停车房、1间风机房和1间污泥间（一体化污水处理站配套设施），暂存间内按医疗废物分类分区贮存，配有紫外线杀菌灯和消毒液喷洒设施，贮存时间不超过2天。; 符合. 2; 《医疗废物集中处置技术规范（试 行）》; - 第二章 医疗废物的暂时贮存 - 2.2.1 医疗废物暂时贮存柜（箱）必须与生活垃圾存放地分开，并有防雨淋、防扬散措施，同时符合消防安全要求； - 2.3.1 医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗 废水消毒、处理系统。; 本项目暂存间内按医疗废物分类分区贮存，有防雨淋、防扬散措施，同时符合消防安全要求，医疗废物暂存间地面冲洗水、车辆清洗水以及工作人员产生的生活污水经预处理后排入姚安县人民医院已建设的污水处理站处理达标后进入市政污水管网，最终进入姚安县污水处理厂处理; 符合. 3; 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》; 第十九条 运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。; 本项目配备4辆医疗废物转运车，每天运送工作结束后，对运送车辆进行清洁和消毒。; 符合. 第二十条 医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。; 本项目医疗废物收集转运站为1幢一层砖混结构建筑，不露天存放，贮存时间不超过2天。; 符合. 第二十一条 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：（一）远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；（二）有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；（三）有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；（四）防止渗漏和雨水冲刷；（五）易于清洁和消毒；（六）避免阳光直射；（七）设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。; 本项目医疗废物收集转运站与医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所有一定距离，现有道路已通至拟建项目场址，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入，设专（兼）职人员管理，设防鼠、蚊蝇、蟑螂的安全措施，设医疗废物警示标识“禁止吸烟、饮食”的警示标识。; 符合. - 根据表1-2，项目符合《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 36 号）相关要求。 - 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的符合性分析 本项目为医疗废物收转运站建设项目，根据《国家危险废物名录》（2021年版），医疗废物属于危险废物，本项目收转运的医疗废物属于“名录”所列的HW01医疗废物中的感染性废物（废物代码841-001-01）、损伤性废物（废物代码841-002-01）和病理性废物（废物代码841-003-01，人体器官和传染性的动物尸体除外），危废的贮存必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单执行，本项目与该标准对照情况见表1-3。 表1-3 项目与《危险废物贮存污染控制标准》对比情况表 项目; 标准要求; 本项目情况; 符合性. 贮存设施的设计方面; 用以存储危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。; 项目重点防渗区：医疗废物暂存间，采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，医疗废物暂存间地面和1.0米高的墙裙必须硬化或贴瓷砖，方便清洁和消毒。; 符合. 贮存场所及设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。底部采用整体砼基础，防止雨水径流进入厂房。厂房地面必须为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，基础必须防渗，人工防渗层厚度需大于2mm，渗透系数≤10×10-10cm/s。; 项目医疗废物收转运站地面与建筑物裙角全部进行加固和防渗处理，建筑底部全部采用整体砼基础，同时进行防渗处理，采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s; 符合. 贮存场所及设施应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。; 项目设计建设堵截泄漏的裙角，围建容积按最大储量的五分之一计。; 符合. 贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口; 项目区设有安全照明设施和观察窗口。; 符合. 贮存设施的安全防护方面; 贮存设施都必须按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》的规定设置警示标志。; 项目门口设置相应的警示标志，各收集容器外部粘贴相应固废种类的标志。; 符合. 贮存场所及设施应配套通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。; 项目配套设置联系电话、照明设施以及相应的防护设施及消防设施。; 符合. 贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。; 项目沉淀消毒池和污水处理站污泥消毒后，密封暂存于医疗废物收转运站，最终交由有资质的单位处理。; 符合. 根据表1-3，项目的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的相关内容。 7、与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的符合性分析 本项目收集的医疗废物属于危险废物，收集、暂存过程中需满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，本项目与该规范要求对照情况见表1-4。 表1-4 项目与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》对照表 项目; 规范要求; 本项目情况; 符合性. 收集; 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。; 本项目建成运营后，将对姚安县境内所有医疗卫生机构产生的医疗废物排放周期、特性、废物管理计划等因素制定收集计划。; 符合. 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。; 本项目建成运营后，将制定详细的操作规程，包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。; 符合. 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。; 医疗废物收集和转运作业人员根据工作需要将配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。; 符合. 危险废物收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。; 本项目建成运营后，建设单位将在医疗废物的收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。; 符合. 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：(1)包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质；(2)性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；(3)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；(4)盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置；(5)危险废物还应根据GB12463的有关求进行运输包装。; (1)项目用医疗废物周转箱作为收集转运医疗废物的容器；(2)按医疗废物种类分类进行收集存放；(3)项目使用的医疗废物周转箱均为密封加盖式；(4)盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后按危险废物进行管理和处置；(5)危险废物还根据GB12463的有关要求进行运输包装。; 符合. 危险废物的收集作业应满足如下要求：(1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌；(2)收集时应配备必要的收集工具和包装物；(3)危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存；(4)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全；(5)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。; (1)项目不同区域设置有相应的标识牌，设置有界限标志；(2)项目收集时用医疗废物周转箱；(3)进出项目区的医疗废物均进行相应的记录；(4)项目医疗废物收转运站暂存间每天在医疗废物清运之后进行清洗消毒；(5)项目设置清洗消毒间，用于对医疗废物收转运车辆、医疗废物周转箱进行清洗消毒。; 符合. 危险废物内部转运作业应满足如下要求：(1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；(2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。; 危险废物内部转运作业应满足如下要求：(1)本项目暂存间和业务用房相互独立；(2)医疗废物内部转运时，确保盛装医疗废物包装物或者容器无破损、渗漏。; 符合. 收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。; 项目医疗废物运输前严格按照该标准进行包装。; 符合. 贮存; 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1 和GBZ2的有关要求。; 本项目贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设施、照明设施和消防设施; 项目区配备通讯设施、照明设施和消防设施; 符合. 贮存危险废物时应按照危险废物的特性进行分区贮存，每个贮存区区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 项目医疗废物收转运站暂存间设置为感染性废物暂存区、病理性废物暂存区、损伤性废物暂存区、化学性废物暂存区、药物性废物暂存区五个区域，用于对五类医疗废物进行分类暂存，每个暂存区之间设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 符合. 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度。; 建立台账，加强管理。; 符合. 危险废物贮存设施应根据贮存的危废种类和特性设置标志。; 设置相应类别的警示标志。; 符合. 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。; 关闭前按要求办理相关手续。; 符合. - 根据表1-3，项目符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 姚安县现有的医疗机构有97个，其中县级公立医院4个、乡镇卫生院10个、村级卫生室79个、民营医院2个、个体诊所2个。目前，各乡镇卫生院都设立了医疗废物临时暂存点，并与楚雄亚太医疗废物处置有限公司签定协议，各村卫生室与乡镇卫生院签定协议，自行送往乡镇卫生院暂存点，由于各乡镇路途较远，医疗卫生机构分散，医疗废物暂存点存放的医疗废物不能及时收集处置，医疗废物暂存时间超过2天，将影响区域的公共卫生事业的发展。 为贯彻中央关于印发《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》的通知（发改环资[2020]696号）、《国家发展改革委办公厅关于组织申报医疗废物无害化处理项目中央预算内投资 的通知》等文件精神，切实贯彻“防止疾病传播、保障人体健康、实现医疗废物无害化处理”的大方针，进一步加强医疗废物安全管理，规范姚安县医疗废物集中收集处置等各项工作，提高公共卫生服务质量与效率，保护人民健康，促进经济发展。姚安县卫生健康局研究决定，于姚安县人民医院现址内建设楚雄州姚安县医疗废弃物收集转运站建设项目，对全县范围内所有医疗机构所产生的医疗废物按照医疗废物收集流程规范进行集中收集中转。医疗废物收集对象为姚安县境内所有医疗机构，主要收集医疗机构产生的医疗废物。 于2020年7月17日取得姚安县发展和改革局的投资项目备案证（项目序号：5323252020070483，项目代码：2020-532325-77-03-051794，具体见附件）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目应进行环境影响评价。查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的有关规定，项目属于第四十七大条“生态保护和环境治理业”中的第102小条“医疗废物处置、病死及病害动物无害化处理”中的“其他”，本项目需编制环境影响报告表。故姚安县卫生健康局于2021年5月委托我单位对楚雄州姚安县医疗废弃物收集转运站建设项目进行环境影响评价报告表的编制工作。我单位在接受委托后，组织专业人员对拟建地块进行了现场踏勘，并在收集和分析工程基本情况、区域自然、社会环境现状基础上按照环保法及有关技术导则要求，编制完成了《楚雄州姚安县医疗废弃物收集转运站建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局审批。 2、项目名称、建设单位、建设性质 项目名称：楚雄州姚安县医疗废弃物收集转运站建设项目 建设单位：姚安县卫生健康局 建设性质：新建 3、项目建设地点、面积、投资 建设地点：姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内） 占地面积：203.44m2 项目投资：500万元 4、项目建设内容及规模 项目拟建地点位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），土地用途为医卫慈善用地，拟建地块位于姚安县人民医院院内自建的一体化污水处理站旁，项目拟新建医疗废物收集转运站1座及配套相关设施设备，配置专业收转运车辆4台并配套建设停车、洗车间等，设计医疗废物收转运能力为2吨/天。项目建设内容详见表2-1。 表2-1 项目具体工程内容表 工程类别; 项目组成; 主要工程内容; 备注. 主体 工程; 医疗废物收集转运站; 一层砖混结构，占地面积为203.44m2，建筑主体高度为3.2m，分别设置5间医疗废物分类暂存间（占地面积均为21.6m2/间）、1间消毒间（占地面积为21.6m2）、1间停车房（占地面积为21.6m2）、1间风机房（占地面积为24.3m2）和1间污泥间（占地面积为13.5m2），暂存间内按医疗废物分类分区贮存，配有紫外线灯和消毒液喷洒设施，暂存时间不超过24h。; 风机房、污泥间和消毒间为医院已建成运营的一体化污水处理站配套设施，属于本项目依托工程。. 公用 工程; 供水设施; 从姚安县人民医院内已建成供水管网接入。; 新建. 排水设施; 项目采用雨污分流制。项目区雨水经排水沟收集后汇入姚安县人民医院已建设完善的雨水管网。医疗废物暂存间冲洗废水以及工作人员产生的生活污水经预处理后排入姚安县人民医院已建设的污水处理站（360m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值后排入姚安县人民医院内已建设完善的污水管网，最终进入姚安县污水处理厂处理。; 收集管网及预处理设施为本次新建，污水处理站依托姚安县人民医院已有. 供电设施; 项目区供电设施由姚安县人民医院内已建设完善的供电电网接入，其供电量可满足项目用电需求。; 新建. 通讯设施; 项目所在区域为中国移动、中国联通、中国电信的优先覆盖区，通讯条件比较便捷，可以保障项目区员工联系畅通。; /. 环保 工程; 废气防治工程; 消毒灭菌，医疗废物定期转运，加强管理。; 环评提出. 废水处理工程; 1座沉淀消毒池（2m3），对医疗废物暂存间地面冲洗水、车辆清洗水进行预处理。污水处理设施依托医院内已建成的地埋式一体化污水处理站（360m3/d），项目消杀废水和员工生活废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值后排入姚安县人民医院内已建设完善的污水管网，最终进入姚安县污水处理厂处理。; 环评提出. 修建项目区域雨水管网，项目区雨水经收集后汇入医院内雨水管网，最终进入北面文兴路市政雨水管网。; 环评提出. 噪声控制工程; 将水泵等高噪声设备设置在室内，基础减振、合理布置。; 环评提出. 固废处置工程; 生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。; 环评提出. 沉淀消毒池、污水处理站沉淀污泥定期清掏; 环评提出. 风险防范; 防渗工程; 重点防渗区：医疗废物暂存间，采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，地面和1.0m高的墙裙必须硬化或贴瓷砖，方便清洁和消毒。 一般防渗区：清洗消毒间采用防渗混凝土浇筑，渗透系数≤10-7cm/s。; 环评提出. 安全警示标志; 医疗废物收转运站外设置相应的医疗废物安全警示标志。; 环评提出. 绿化建设; 区域周边绿化面积约100m2。; 依托医院已有. 5、医疗废物来源、分类及收集对象 （1） 医疗废物来源 项目医疗废物来源于姚安县辖区内所有医疗卫生机构，包括：姚安县人民医院、姚安县中医医院、姚安县妇幼保健院、姚安县疾病预防控制中心、姚安县国政医院、姚安县金龙医院、栋川镇、太平镇、前场镇、光禄镇、官屯镇、弥兴镇、适中乡、左门乡、大河口乡卫生院以及村卫生室和诊所。根据近年来姚安县医疗废物的产生情况统计，实际日产量约1045kg，每个医疗卫生机构每天产生的医疗废物妥善分类并采用专用包装袋、利器盒等，封口后装在周转箱（桶）内，计量后由医疗废物转运车运送至中转站医疗废物暂存间。 （2）医疗废物分类 医院医疗废物可分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物五大类，根据《国家危险废物名录》（2021年版），医疗废物属于危险废物，详细分类见表2-2，豁免管理清单见表2-3。 表2-2 医疗废物分类目录表 类别; 特征; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物; 841-001-01; 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。. 医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。. 病原体的培养基、标本和菌种、菌种保存液。. 各种废弃的医学标本。. 废弃的血液、血清。. 使用后的一次性医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 损伤性废物; 841-002-01; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 医用针头、缝合针。. 各类医用锐器，包括解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。. 载玻片、玻璃试管、玻璃安瓶等。. 病理性废物; 841-003-01; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 医学实验动物的组织、尸体。. 病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。. 化学性废物; 841-004-01; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品; 医学影像室、实验室废弃的化学试剂。. 废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 废弃的汞血压计、汞温度计。. 药物性废物; 841-005-01; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。. 废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括致癌性药物，如硫唑嘌呤、三苯氧胺、硫替派等，可疑致癌性药物，如顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。. 废弃的疫苗、血液制品等。. 注：感染性废物和损伤性废物交由楚雄亚太医疗废物处置有限公司处置；病理性废物按规定收集后交由姚安县殡仪馆处置；药物性废物经收集后由市场监督局统一监督销毁；化学性废物交由云南大地丰源环保有限公司处置。. 表2-3 医疗废物豁免管理清单 序号; 废物类别/代码; 危险废物; 豁免环节; 豁免条件; 豁免内容. 1; 841-001-01; 感染性废物; 运输; 按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229）进行处理后按生活垃圾运输。; 不按危险废物进行运输。. 处置; 按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229）进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧。; 处置过程不按危险废物管理。. 2; 841-002-01; 损伤性废物; 运输; 照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229）进行处理后按生活垃圾运输。; 不按危险废物进行运输。. 处置; 按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229）进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧。; 处置过程不按危险废物管理。. 3; 841-003-01; 病理性废物（人体器官除外）; 运输; 按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229）进行处理后按生活垃圾运输。; 不按危险废物进行运输。. 处置; 按照《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229）进行处理后进入生活垃圾焚烧厂焚烧。; 处置过程不按危险废物管理。. （3）收集对象 本项目主要收集姚安县境内所有医疗卫生机构产生的感染性、损伤性、药物性、化学性、病理性医疗废物。 6、医疗废物收集、转运、暂存要求 医疗废物收集、运送及暂存要求情况见表2-3。 表2-3 医疗废物收集、转运及暂存要求情况表 医废类别; 分类收集; 暂存位置; 运送及暂存周期; 暂存温度. 感染性废物; 医废专用黄色包装 袋收集，装入周转箱; 感染性废物暂存区; 日产日清，不超过24h; <20℃. 损伤性废物; 医废专用黄色利器 盒收集，装入周转箱; 损伤性废物暂存区; 日产日清，不超过24h; <20℃. 病理性废物; 医废专用红色包装 袋收集，装入周转箱; 病理性废物暂存区; 日产日清，不超过24h; -4℃. 化学性废物; 医废专用红色包装 袋收集，装入周转箱; 化学性废物暂存区; 日产日清，不超过24h; <20℃. 药物性废物; 医废专用红色包装袋收集，装入周转箱; 药物性废物暂存区; 日产日清，不超过24h; <20℃. 7、项目主要设施设备 项目主要设施设备见表2-4。 表2-4 项目主要设施设备 设备名称; 数量; 单位; 备注. 医疗废物收转运车辆; 4; 辆; 2用2备，配备制冷空气循环系统等. 医疗废物周转箱; 500; 个; /. 医疗废物暂存间恒温设备; 1; 套; /. 冷柜; 2; 台; 病理性废物冷冻. 监控系统; 1; 套; /. 次氯酸钠发生器; 1; 套; 由化盐装置、电解装置、整流设备、配兑水系统、自控装置、氯分析仪自动投加系统和储药箱等组成。. 紫外线杀菌灯; 5; 组; 安装在医疗废物暂存间内. 高压喷枪; 2; 支; 1用1备. 8、项目劳动定员与工作制度 项目劳动定员4人，均不在项目区食宿，年工作365天，平均每天工作8小时。 9、项目总平面布置 项目建设地点位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），选址于医院已建成运营的一体化污水处理站旁，项目总体布置时，因地制宜，建设内容为新建医疗废物收集转运站1座及配套相关设施设备，配置专业收转运车辆4台。医疗废物收集转运站为1幢一层砖混结构建筑，分别设置5间医疗废物分类暂存间、1间消毒间、1间停车房（用于停放医疗废物转运车）、1间风机房和1间污泥间。项目功能分区明确，项目平面布置较合理。项目总平面布置具体见附图2。 10、项目主要的经济技术指标 项目主要经济技术指标见表2-5。 表2-5 项目主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 指标值. 1; 项目区面积; 项目总用地面积; m2; 203.44. 医疗废物收集转运站占地面积; m2; 203.44. 绿化占地面积; m2; 0. 2; 收转运能力; 医疗废物; 吨／天; 2. 3; 劳动定员; 工作人员; 人; 4. 4; 工作制度; 年工作时间; 天; 365. 工作制度; 时/天; 8. 5; 项目总投资; 万元; 500. 6; 环保投资; 万元; 22. 7; 环保投资占总投资比例; %; 4.4. 11、项目环保投资 项目总投资500万元，其中环保投资22万元，占总投资的4.4%。详见表2-6。 表2-6 项目环保投资估算一览表 时段; 项目; 环保设施和措施，数量; 投资（万元）; 备注. 施 工 期; 废气 治理; 降尘洒水、建筑材料加盖篷布。; 0.1; 环评提出. 废水 处理; 简易施工废水收集池1个。; 0.05; 环评提出. 噪声 防治; 选用低噪声设备、减振、合理施工等。; 0.1; 环评提出. 固废 处置; 建筑废料、建筑垃圾及生活垃圾收集清运。; 0.5; 环评提出. 运 营 期; 废气 治理; 消毒灭菌（暂存库顶部装设多组紫外线杀菌灯），加强管理。; 5.5; 环评提出. 废水 处理; 1座沉淀消毒池（2m3），对医疗废物暂存间地面冲洗水、车辆清洗水进行预处理。; 0.5; 环评提出. 修建项目区雨水沟，项目区雨水经收集后汇入姚安县人民医院已建设完善的雨水管网；修建污水管网，收集项目产生的全部废水，汇入姚安县人民医院已建成的污水处理站处理。; 2.0; 环评提出. 噪声 防治; 将水泵等高噪声设备设置在室内，基础减振、合理布置。; 0.1; 环评提出. 固废 处置; 密闭式垃圾桶3个。; 0.05; 环评提出. 沉淀消毒池、污水处理站沉淀污泥定期清掏，依托医院已建成运营的污泥消毒池进行处理（污泥消毒采用投加次氯酸钠），后采用离心式脱水机脱水消毒达到外运要求后交由楚雄亚太医疗废物处置有限公司处置。; 2.1; 环评提出. 风险防范; 重点防渗区：医疗废物暂存间，采用水泥+2mm厚HDPE+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s，地面和1.0m高的墙裙必须硬化或贴瓷砖，方便清洁和消毒。 一般防渗区：清洗消毒间采用防渗混凝土浇筑，渗透系数≤10-7cm/s。; 4.0; 环评提出. 安全警示标志：医疗废物收转运站外设置相应的医疗废物安全警示标志; 1.0; 环评提出. 其他; 环境管理及监测费用。; 5.0; 环评提出. 环保设施运行维护费用。; 1.0; 环评提出. 合计; 22; -. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目拟建地块位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），土地用途为医卫慈善用地，拟建地块位于姚安县人民医院院内自建的一体化污水处理站旁，项目拟新建医疗废物收集转运站1座及配套相关设施设备，配置专业收转运车辆4台，建成后医疗废物收转运能力达到2吨/天。医疗废物收集转运站为1幢一层砖混结构建筑，分别设置5间医疗废物分类暂存间、1间消毒间、1间停车房、1间风机房和1间污泥间，暂存间内按医疗废物分类分区贮存，配有紫外线灯和消毒液喷洒设施。 一、施工期工程分析 施工期工艺流程简述 场地开挖平整 投入使用 N、G、S N、G、S、W N、S 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废气、固体废弃物 相关环保设施建设 收集转运站、配套辅助设施建设 W、N、G、S 根据建设单位提供资料，项目施工内容主要包括场地平整、收集转运站及配套辅助设施建设、相关环保设施建设、投入使用等几个工序，具体污染物产生节点的施工流程图见图2-1。 - 二、运营期工程分析 - 运营期工艺流程简述 本项目运营期主要对姚安县境内所有医疗卫生机构产生的感染性、损伤性、药物性、化学性、病理性医疗废物进行收集、暂存和转运，医疗废物收转运能力为2吨/天。 （1）医疗废物收集 项目设置医疗废物周转箱对姚安县境内所有医疗卫生机构产生的医疗废物进行收集及转运，周转箱为密封加盖式，必须符合国家相关质量标准和要求，设为黄色，并标有醒目的“医疗废物”标志，每日由医疗废物收运人员驾驶医疗废物收转运车辆到各医疗卫生机构对其装好医疗废物的周转箱进行清运。周转箱及收转运车辆作为收集转运医疗废物的工具，每天使用后均需进行清洗消毒，周转箱经清洗消毒后放置于设备间，收转运车辆经清洗消毒后停放于转运车辆停放库。医疗废物收运人员驾驶转运车辆停放库内的收转运车辆去收集医疗废物时，必须到设备间将干净的周转箱装车，在医疗废物交接时，将干净的周转箱交给医疗卫生机构，作为医疗卫生机构下次收集医疗废物的容器，医疗废物收运人员根据工作需要配备必要的个人防护装备。 （2）医疗废物暂存 项目医疗废物暂存最大量为2t/d，根据《国家危险废物名录》（2021年版），医疗废物属于危险废物，本项目收转运的医疗废物属于“名录”所列的HW01 831-001-01至831-005-01类医疗废物（感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物），项目医疗废物收转运站暂存间设置了感染性废物暂存区、病理性废物暂存区、损伤性废物暂存区、药物性废物暂存区、化学性废物暂存区五大区域，用于对五大类医疗废物进行分类暂存（每个暂存区之间设置挡墙间隔，整个建筑设防雨、防火、防雷防扬尘装置），配置恒温设备和空调设备。根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）中暂时贮存时间要求：“应防止医疗废物在临时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清，确实不能做到日产日清且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时”。本项目医疗废物暂存时间为1天，医疗废物分类装于周转箱内，并分类暂存于医疗废物转运站设置的五大暂存区，转运量最大为2t/d，转运频次为1次/天。项目医疗废物收转运站暂存间每天应在医疗废物转运之后进行清洗消毒。医疗废物暂存过程主要产生冲洗废水、恶臭、含菌废气、车辆尾气和噪声。 （3）医疗废物转运 医疗废物内部转运时，应确保盛装医疗废物包装物或者容器无破损、渗漏，应做好危险废物转移联单、医疗废物运送登记卡和档案存放，经医疗废物收转运站暂存间暂存后，感染性废物和损伤性废物交由楚雄亚太医疗废物处置公司处置，病理性废物按规定收集后交由姚安县殡仪馆处置，药物性废物经收集后由市场监督局统一监督销毁，化学性废物交由云南大地丰源环保有限公司处置。根据收集资料，楚雄亚太医疗废物处置公司已取得了楚雄州环境保护局核发的《云南省危险废物经营许可证》（证书编号为：5323010001），核准经营危险废物类别为HW01医疗废物（感染性废物和损伤性废物），核准经营方式为收集、处置医疗废物（感染性废物和损伤性废物）；云南大地丰源环保有限公司已取得了云南省环境保护厅核发的《云南省危险废物经营许可证》（证书编号为：Y5301240116），核准经营危险废物类别包括HW01（831-004-01化学性废物），核准经营方式为收集、贮存、利用、处置。详见附件。 项目运营期运行工段带污染物产生节点的流程见图2-2。 装好医疗废物的周转箱 医疗废物收转运站 市政污水管网，最终进入姚安县污水处理厂 感染性废物和损伤性废物由楚雄亚太医疗废物处置有限公司转运处置 废水沉淀池 G、N 医疗废物收运车辆 第三方转运车辆运车辆 注：图中N表噪声；W表废水；G表废气；S表固体废弃物 图2-2 项目运营期带污染物产生节点的工艺流程图 G、N、S 病理性废物交由姚安县殡仪馆处置 药物性废物由市场监督局统一监督销毁 化学性废物由云南大地丰源环保有限公司处置 冲洗废水W W生活污水 污水处理站 （依托卫生院已有） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），土地用途为医卫慈善用地，根据现场踏勘，拟建地块位于姚安县人民医院院内东北角自建的污水处理站旁，周边已基本不存在原生植被，生物多样性较差。项目用地选址不涉及生态保护红线，不占用基本农田，不在风景名胜区内，选址区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，无原有污染环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据现场踏勘，项目周边无重污染企业，环境空气质量可参照姚安县城区环境质量现状如下。 根据楚雄州生态环境局2020年3月26日发布的《2019年楚雄州环境质量状况》中姚安县城区环境空气质量，2019年，姚安县监测有效天数为361天，其中“优”为241天，“良”为119天，“轻度污染”为1天，优良率为99.7%。PM10年均值为22μg/m3（一级）、PM2.5为12μg/m3（一级）、SO2为7μg/m3（一级）、NO2为10μg/m3（一级）、CO为0.7mg/m3、O3-8h为92μg/m3。项目区环境空气质量现状能够满足《环境空气质量标准》及其修改单（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 项目周边地表水体为项目西侧紧邻的中运河，中运河在项目区北面7500m后汇入蜻蛉河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），蜻蛉河（源头—入龙川江口）属于农业用水、工业用水，水质类别为IV类，蜻蛉河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，根据支流不低于干流的原则，中运河水质参照蜻蛉河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 根据楚雄州生态环境局2020年3月26日发布的《2019年楚雄州环境质量状况》中姚安县蜻蛉河王家桥监测断面水质类别为V类，水质状况为中度污染，劣于IV类水环境功能区划要求，劣于水环境功能区划要求的监测指标为总磷。 3、声环境质量现状 项目位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目区域噪声源主要来自过往车辆产生的噪声，周边无高噪排放源，声环境质量良好。 根据2019年楚雄州环境质量状况中声环境质量状况，姚安县区域声环境质量昼间平均等效声级值为50.2分贝，水平等级为二级（较好）。即项目所在区域声环境质量现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、生态环境质量现状 项目位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），属于新建项目，项目选址位于姚安县人民医院院内东北角自建的污水处理站旁，评价区域内无原生植被，群落种类较少，植被类型单一，主要是医院已建成的绿化。项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 项目位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），根据环评现场踏勘，大气环境主要保护目标为北面100m处的朱大桥、东面200m处的熙瑞雅苑、东南面350m处的宏诚家居建材城小区、南面280m处的三联村和姚安县荷城幼儿园、西南面180m处的老秧桥。以上环境保护目标按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准保护。 2、声环境保护目标 经环评现场踏勘，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 4、地表水环境保护目标 本项目周边主要地表水体为西面130m处的中运河，最终汇入蜻蛉河，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准进行保护。 5、生态环境保护目标 项目位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），项目选址位于姚安县人民医院院内东北角自建的污水处理站旁，周边已基本不存在原生植被，生物多样性较差，无生态环境保护目标。 项目保护目标详见表3-1及附图4：项目周边环境位置关系图。 表3-1 项目主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 朱大桥; 101.142275995; 25.311661826; 居民; 约80户300人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准; 北面; 100. 熙瑞雅苑; 101.143185586; 25.311702381; 居民; 约200户700人; 东面; 200. 宏诚家居建材城小区; 101.143714732; 25.31779272; 居民; 约300户1000人; 东南面; 350. 三联村; 101.143110269; 25.31427795; 居民; 约40户150人; 南面; 280. 姚安县荷城幼儿园; 101.142832177; 25.31279094; 师生; 约250人; 南面; 280. 老秧桥; 101.142229646; 25.31093699; 居民; 约30户110人; 西南面; 180. 地下水; 无. 地表水; 中运河; 101.141959279; 25.311148129; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准; 西面; 130. 生态环境; 项目周边200m范围内的生态环境; 不降低现有生态功能. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气 （1）施工期 项目施工期废气主要为扬尘，扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，标准值详见表3-2。 表3-2 颗粒物无组织排放浓度限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 项目运营期依托的污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3的规定，标准值详见表3-3。 表3-3 污水处理设备周边大气污染物最高允许排放浓度（单位：mg/m3） 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）; 1. 2、废水 （1）施工期 项目施工期施工废水、生活污水经简易沉淀后回用于施工场地洒水降尘，不外排。 （2）运营期 项目运营期医疗废物暂存间地面冲洗水、车辆清洗水以及工作人员产生的生活污水经沉淀消毒池（2m3）预处理后排入姚安县人民医院已建成并通过竣工环保验收的污水处理站（360m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值后进入医院已建成的市政污水管网，最终进入姚安县污水处理厂处理，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T-31962-2015），标准值详见表3-4。 表3-4 污水排放标准（单位：mg/L , 粪大肠菌群数和pH值除外） 执行标准; 污染物. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2; 预处理标准; 粪大肠菌群数（MPN/L）; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 5000; 6-9; 250; 100; 60; 45; 20. 总银; 阴离子表面活性剂; 挥发酚; 总氰化物; 总汞; 六价铬; 总铬. 0.5; 10; 1.0; 0.5; 0.05; 0.5; 1.5. 注：氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T-31962-2015）. 3、噪声 （1）施工期 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）中的相关要求，标准限值详见表3-5。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间. 标准限值; 70; 55. （2）运营期 项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准限值见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 项目运营期固体废物主要包括生活垃圾、沉淀消毒池和一体化污水处理站污泥，生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运处置。综合医院污水处理设施污泥清掏前标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表4的规定，见表3-7。污泥采用离心式脱水机脱水达到外运要求后密闭封装，暂存于医疗废物收转运站，最终交由楚雄亚太医疗废物处置有限公司处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求。 表3-7 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构和其它医疗机构; ≤100; －; －; －; >95. 5、其它相关规范及要求 （1）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（2003年8月）；《医疗废物管理条例》（2003年6月4日公布，2010年12月29日修订）等。 （2）《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）。 （3）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部2013年第36号文件）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 建议总量控制指标： 1、废水 项目运营期产生的消杀废水和员工洗手废水经姚安县人民医院已通过竣工环保验收的一体化污水处理站（处理能力360m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值后经医院污水管网引至北面文兴路市政污水管网，最终进入姚安县污水处理厂处理，废水总量纳入姚安县污水处理厂进行考核，本项目不再单独设置废水总量控制指标。 2、废气 项目建成后主要使用电能，属于清洁能源，主要大气污染物氨和硫化氢均为无组织排放，产生量较小，且不涉及总量控制中的控制因子SO2和NOX，故不设大气污染物总量控制指标。 - 3、项目固废处置率为100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期预计施工人员5人，姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内）离姚安县城较近，施工人员主要为县城及周边居民，施工人员均不在项目区内食宿，依托县城及周边村庄自行解决食宿，施工期3个月（90d），项目施工期不同工序将会产生不同的污染物，主要为废气、废水、噪声、固体废物，具体分析如下： 1、施工期大气环境影响和保护措施 - 项目施工期大气污染物主要是施工扬尘、机械废气。 （1）施工扬尘 项目施工期产生的施工扬尘主要来自：场地平整、建筑材料卸车和搬运以及施工用车运行引起的扬尘。为减轻项目施工期扬尘对周围环境的影响，环评提出以下防治措施： A、施工期安排专门人员对施工场地和进出场地道路定时洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般旱季每天不少于2次，若遇大风或干燥天气要适当增加洒水次数，以减少道路扬尘的产生量。 B、对建筑垃圾及建筑材料应及时处理、清运和堆放，以减少占地，堆放场地堆放粉状物料加盖蓬布，其他区域定时洒水，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。施工垃圾应及时处置，适量洒水，减少扬尘。 C、对于装运含尘物料的运输车辆应该加盖蓬布或密闭，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不得超过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落，以避免因为道路颠簸和大风天气起尘而对沿途的大气环境造成影响。 通过采取以上措施后，可有效减少施工期间扬尘，且施工期扬尘是短暂的，随着施工活动的结束，场地的覆土绿化、道路压实、建构筑物的形成等，都有利于减少施工期扬尘影响，施工扬尘对环境空气的影响随施工期结束而结束，因此施工期扬尘对环境空气的影响不大。 （2）机械废气 项目施工期机械废气主要来自于施工机械和运输车辆尾气的排放，尾气中主要的污染物为NOX、CO和THC等，主要集中在施工现场及运输途中产生的尾气，属于无组织排放，通过汽车排气管排到空气中稀释自净，且地势平缓开阔，风干物燥，有利于污染物的稀释发散，可有效降低其不利影响。且施工期结束后，不利影响将随之消失，对评价区域空气质量影响不大。 综上所述，建设单位在采取本报告提出的一系列措施的控制下，可以有效降低施工扬尘、机械废气对周边环境的影响，对周边环境的影响在可接受范围内。 2、施工期水环境影响和保护措施 项目施工期产生的废水主要包括施工废水和生活污水。 （1）施工废水 项目施工废水主要产生于项目收集转运站（一层砖混结构建筑）及配套设施等修建过程，施工期废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大，项目施工期设置容积为1m3的临时沉淀池，施工废水经沉淀池回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排。 （2）施工人员生活污水 项目施工期依托使用姚安县人民医院现有卫生间，施工人员生活污水依托医院已建成化粪池预处理后排入医院内已建设的污水处理站处理达标后排入市政污水管网。 综上所述，项目施工期施工废水和生活污水对周围地表水体的影响较小。 3、施工期声环境影响和保护措施 项目施工期产生的噪声包括机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，其中：①施工作业噪声级一般在50～70dB(A)之间，经几何发散衰减后对周边环境造成的影响不大；②施工运输车辆的噪声属于交通噪声，噪声级一般在80～85dB（A）之间，其噪声的产生具有间断性，通过采取在施工场区减速慢行、禁止鸣笛等措施后对周边环境造成的影响不大；③施工机械噪声较施工作业噪声和施工运输车辆噪声大且更具有连续性，所以，会对环境造成一定的影响，下面对施工机械噪声进行进一步的预测计算。 噪声值计算模式为： Loct(r)＝Loct(r0)－20lg(r/r0)－△Loct 式中： Loct(r) —点声源在预测点产生的声压级； Loct(r0)— 参考位置处的声压级； r0—参考位置测点与声源之间的距离(m)； r—预测点与声源之间的距离(m)； △Loct—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 由上述公式，在仅考虑几何发散衰减的条件下，计算得到施工机械噪声在不同距离处的噪声值具体见表4-1。 表4-1 距声源不同距离处的噪声值 dB（A） 序号; 设备 名称; 5m; 10m; 20m; 28m; 50m; 60m; 100m; 200m; 250m; 280m. 1; 挖掘机; 75; 69; 63; 60; 55; 53; 49; 43; 41; 40. 2; 装载机; 87; 81; 75; 72; 67; 65; 61; 55; 53; 52. 3; 电锤; 80; 74; 68; 65; 60; 58; 54; 48; 46; 45. 4; 电焊机; 75; 69; 63; 60; 55; 53; 49; 43; 41; 40. 从上表可看出，项目施工期施工机械产生的噪声昼夜间分别在50m和280m范围内超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准值的要求。施工噪声对周围环境的影响主要集中在50m范围内，施工期为了避免突发和偶发噪声对较近的敏感点及周边环境的影响，环评提出如下措施： A、尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备； B、对施工设备定期保养，严守操作规范，以便使施工机械处于良好运作状态，不增加不正常运行的噪声； C、夜间禁止施工； D、提高施工效率，加快施工进度，缩短施工期。 E、加强对施工人员的环境宣传和教育，让他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。 综上所述，建设单位在采取本报告提出的一系列措施的控制下，可将施工期噪声对较近的敏感点及周边环境的影响降到最小，施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，随着施工期的结束，这些影响也随之消失，对周边环境影响不大。 4、施工固体废物环境影响和保护措施 项目施工期产生的固体废物包括平整场地产生的土石方；收集转运站及配套设施修建产生的建筑垃圾；施工人员生活垃圾。 （1）土石方 项目位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），属于姚安县人民医院土地，土地用途为医卫慈善用地，根据现场踏勘，拟建地块位于医院院内一体化污水处理站旁，施工期需对地块进行开挖平整，开挖平整后进行项目的建设，根据建设单位提供资料，项目施工期产生土石方量部分用于场地回填，其余土石方清运至指定的建筑垃圾堆放点堆放。 （2）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要来自于项目地块平整、建筑物建设、装修过程，主要有各种废钢配件、金属管线废料、装饰材料的包装箱、包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖。根据建设单位提供资料，项目施工期产生的建筑垃圾进行分类回收利用，不能回用的清运至指定的建筑垃圾堆放点堆放。 （3）生活垃圾 项目施工人员5人，均不在项目区内食宿，依托周围村庄及县城自行解决食宿，项目施工期施工人员生活垃圾经统一收集后委托环卫部门清运处置。 综上所述，项目施工过程中土石方、建筑垃圾和施工人员垃圾得到合理处置。施工期固废处置率为100%，不会对周围环境造成较大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目运营期主要收集姚安县境内所有医疗卫生机构所产生的感染性、损伤性、药物性、化学性、病理性医疗废物进行收集、暂存和转运，医疗废物收转运能力为2吨/天。项目运营期不同工序将会产生不同的污染物，主要为废气、废水、噪声、固体废物，具体分析如下： 1、运营期废气影响和保护措施 项目运营期产生的废气有医疗废物暂存间异味、废水沉淀池及污水处理站恶臭气体。 （1）医疗废物暂存间异味 - 医疗废物暂存间会产生少量异味，呈无组织扩散。项目医疗废物暂存间限制存放时间，及时转出处置，转出后及时消毒杀菌，地面冲洗，加强通风等措施后，废气产生量少，对周围环境的影响不大。 （2）废水沉淀池及污水处理站恶臭气体 项目废水沉淀池及污水处理站运行过程中会有恶臭气体产生，其主要成分为H2S、NH3等，恶臭气体逸出量受当时处理的废水量、污泥量、废水中溶解氧量、污泥稳定程度、污泥堆放方式及数量、日照、气温、湿度、风速等多种因素影响，以无组织面源形式排放。环评建议对废水沉淀池、污水处理站进行加盖密封处理，废水沉淀池、污水处理站散发的恶臭气体，依托项目周围已建成的绿化植被净化，采取以上措施后，恶臭气体对周围环境的影响不大。 （3）监测要求 本项目位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），土地用途为医卫慈善用地，由于本行业无排污单位自行监测技术指南，因此废气监测要求参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），结合项目情况，提出监测计划如下。 表4-2 废气监测要求一览表 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 无组织; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 季度. 综上所述，项目运营期产生的废气通过采取相应治理措施后，对区域环境空气影响较小，影响程度在周边环境可接受范围内。 2、运营期废水影响和保护措施 项目运营期用水主要为配置消毒液用水、冲洗用水、员工生活用水。废水主要为冲洗废水、员工生活污水。 - （1）配置消毒液用水 - 项目对医疗废物收转运车辆、医疗废物周转箱进行清洗消毒，消毒过程使用的消毒剂为次氯酸钠，次氯酸钠经加水配置成水溶液后进行消毒，次氯酸钠与水的比例为1:10，次氯酸钠用量约1.0t/a，则配置消毒液用水量为10m3/a（即0.027m3/d），由于采取喷洒消毒方式，水雾附着在被消毒物品及墙体表面，此过程不会产生废水。 - （2）冲洗用水及冲洗废水产生量 - 根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）的要求，医疗废物周转箱、运输车辆和暂时贮存库房等必须每天进行清洗消毒，其目的是杀灭设备设施上的各种致病菌，项目冲洗废水主要产生于医疗废物周转箱、收转运车辆及医疗废物收转运站暂存间地面的冲洗过程，项目设置周转箱500只，每天需清洗146只周转箱，箱体冲洗用水按10L/只.次计，每天冲洗1次；配套4辆收转运车辆（2用2备），每天需冲洗的车辆按2辆计，车辆冲洗用水平均按40L/辆.次计，每天冲洗1次；医疗废物收转运站暂存区地面面积约为203.44m2，地面冲洗用水量按2L/m2.次计，每天冲洗1次。项目冲洗废水产生情况见表4-3。 - 表4-3 项目冲洗废水产生情况一览表 排放源; 数量; 用水标准; 冲洗频次; 用水量; 产污系数; 污水量. 周转箱; 146只; 10L/只.次; 每天1次; 1.46m3/d; 0.9; 1.314m3/d; 479.61m3/a. 收转运车辆; 2辆; 40L/辆.次; 每天1次; 0.08m3/d; 0.9; 0.072m3/d; 26.28m3/a. 收转运站地面; 203.44m2; 2L/m2.次; 每天1次; 0.41m3/d; 0.9; 0.369m3/d; 133.59m3/a. 合计; -; -; -; 1.95m3/d; -; 1.755m3/d; 639.48m3/a. - （2）员工生活用水及生活污水产生量 根据项目劳动定员情况，项目劳动定员4人，均不在项目区食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中的用水定额（100L/人.d-150L/人.d），工作人员不在项目区食宿人员按50L/人·d计，工作人员生活用水量为0.2m3/d，生活污水产生量按其用水量的80%计，则生活污水产生量为0.16m3/d、58.4m3/a。 - （3）绿化用水及废水产生量 - 项目绿化依托项目区周边医院已建成的绿化，本项目不再进行绿化建设，因此，本项目无绿化用水量。 项目用水量及废水产生情况详细见表4-4。 表4-4 项目用水量及废水产生量表 用水项目; 用水水源; 用水量标准; 用水量m3/d; 废水量m3/d; 去向. 配置消毒液; 新鲜水; --; 0.027; 0; 进入消毒液. 冲洗; 周转箱; 新鲜水; 10L/只.次; 1.46; 1.314; 经沉淀消毒池（2m3）预处理后排入姚安县人民医院已建设的污水处理站（360m3/d）处理. 收转运车辆; 新鲜水; 40L/辆.次; 0.08; 0.072. 收转运站地面; 新鲜水; 2L/m2.次; 0.41; 0.369. 生活用水; 新鲜水; 50L/d·人; 0.2; 0.16; 经污水管收集后排入姚安县人民医院已建设的污水处理站（360m3/d）处理. 合计; --; --; 2.177; 1.915; /. 项目水平衡见图4-1。 4-1 项目运营期水量平衡图 单位m3/d （4）废水产排情况 综上所述，项目运营期产生的废水为1.915m3/d、698.975m3/a，项目产生的医疗废水中各主要污染物浓度参考《医院污水处理工程设计规范》（HJ2029-2013）中表1提供的经验数据，冲洗废水和生活废水经沉淀消毒池（2m3）预处理后排入姚安县人民医院已建成的污水处理站（360m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值后进入市政污水管网，最终进入姚安县污水处理厂。 姚安县人民医院已建设的污水处理站处理工艺为“CASS生化+斜管沉淀+次氯酸钠消毒”，处理规模为360m3/d，项目营运期各类废水产生浓度及产生量见下表4-5所示。 表4-5 项目运营期废水产生、排放情况及达标情况统计表 ＜5000《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值—25010060455000群数（个/L）40.5750.2240.160.1280.019产生8.40.0150.0060.00350.0009342237188296产生98.9750.2390.1660.13150.0199统一排入姚安县人民医院已建设的污水处理站（360m3/d）处理综合废水污水处理设施去除效率%—86.5; 96.5; 97.7; 89.7; 99.7; 排放浓度（mg/L）—46.17; 8.3. 4.33; 达标情况; —; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 年排放量（t/a）698.9750.032; 0.006; 0.003; 0.002; /注：氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T-31962-2015）。. （5）污水处理设施的环境可行性分析 冲洗废水和生活废水经沉淀消毒池（2m3）预处理后排入姚安县人民医院已建设的污水处理站（360m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值后进入市政污水管网，最终进入姚安县污水处理厂。 ①沉淀消毒池容积可行性分析 项目冲洗废水和生活废水产生量为1.915m3/d，项目设置1座2m3沉淀消毒池对冲洗废水进行预处理，沉淀消毒池有足够容积容纳项目产生的废水。 ②污水处理站可依托性分析 项目建设地点位于姚安县人民医院院内东北角一体化污水处理站旁，运营期产生的废水为1.915m3/d、698.975m3/a（详见前述的项目水量平衡分析），项目依托使用姚安县人民医院已建设的污水处理站，则污水处理站接纳项目污水量为1.915m3/d、698.975m3/a。姚安县人民医院已建设的污水处理站设计处理规模为360m3/d，经调查可知，目前姚安县人民医院废水最大日产生量约为120m3/d，医院目前正在进行感染性疾病科的建设，感染性疾病科设计设置30个床位，产生的医疗废水量约为10.5m3/d，也是依托医院已建成的一体化污水处理站进行处理，即姚安县人民医院与感染性疾病科和本项目废水最大日产生量共计约为132.415m3/d，占污水处理站处理规模的36.78%，姚安县人民医院污水处理站规模能够满足本项目废水处理依托需求，此外，姚安县人民医院污水处理站处理工艺为“CASS生化+斜管沉淀+次氯酸钠消毒”，可保证项目出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值。因此，项目废水依托医院污水处理站处理是可行的。 （6）监测要求 本项目位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），土地用途为医卫慈善用地，由于本行业无排污单位自行监测技术指南，因此废水监测要求参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），结合项目情况，提出监测计划如下。 表4-7 废水监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 间接排放. 污水处理站出口; 流量; 手工监测. pH值; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. BOD5、氨氮、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 综上所述，项目废水经沉淀消毒池（2m3）预处理后排入姚安县人民医院已建设的污水处理站（360m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值后进入市政污水管网，最终进入姚安县污水处理厂，项目在运营过程中严格按照本环评提出的要求及建议后，确保废水达标外排，则项目建设对所在区域地表水环境影响较小。 3、运营期噪声影响和保护措施 （1）噪声影响和保护措施 项目为医疗废物中转站，项目设备基本上是低噪声设备，噪声源强较低，依托的污水处理站机组采取减振措施，设备噪声对周边声环境影响较小；医疗废物装卸噪声及车辆运输交通噪声为间断性噪声，声压级在65～80dB(A) ，会对周围环境造成一定影响，因运输车辆在项目区内为低速行驶状态，通过加强管理、规范装卸、禁止项目区鸣笛，则医疗废物装卸噪声及车辆运输交通噪声对周围环境的影响是可以接受的；项目工作人员日常活动产生的噪声，声压级在50～70dB（A）之间，其噪声通过几何发散衰减和空气吸收衰减后，对周边声环境影响较小。 为进一步减小项目区各类噪声对周围环境的影响，本环评要求： ①运输车辆在项目区内为低速行驶状态，通过加强管理、禁止项目区鸣笛； ②装卸时应该尽量减少装卸机械的运作时间，快速有序的完成作业，以降低噪声影响时间。 （2）监测要求 本项目位于姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内），土地用途为医卫慈善用地，由于本行业无排污单位自行监测技术指南，因此噪声监测要求参照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），结合项目情况，提出监测计划如下。 表4-8 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 项目厂界东、南、西、北; 等效连续A声级; 每季度监测1次，每次监测1天，每天昼夜监测 1次. 综上所述，项目在运营过程中严格按照本环评提出的要求及建议后，项目产生的噪声不会改变项目所在区域声环境功能，对周边声环境影响较小。 4、运营期固体废物影响和保护措施 项目运营期产生固体废物有生活垃圾、污水处理系统沉淀污泥。 （1）生活垃圾 项目劳动定员4人，均不在项目区食宿，不在项目区食宿其生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则项目运营期工作人员产生的生活垃圾量为2kg/d、0.73t/a。生活垃圾经统一收集后委托环卫部门清运处置。 （2）污水处理系统污泥 项目产生的冲洗废水、生活污水经本项目建设的废水沉淀池（2m3）收集后排入医院已建成的污水处理站（360m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值后进入市政污水管网，最终进入姚安县污水处理厂。废水沉淀池和污水处理站在处理的过程中会产生沉淀污泥，污泥产生量与污染物的去除率有关，去除率越高，污泥产生量越大，产生的剩余污泥一般约为污水量的0.3%，按照污水处理量为698.975t/a计算，剩余污泥产生量约为2.1t/a，沉淀污泥含有大量的细菌、病毒等，产生的污泥依托医院已建成运营的污泥消毒池进行处理（污泥消毒采用投加次氯酸钠），达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中相应控制标准后，采用离心式脱水机脱水（污泥含水率为75%），脱水后的污泥量为0.525t/a（即1.44kg/d），达到外运要求的污泥密闭封装后暂存于医疗废物收转运站，最终交由楚雄亚太医疗废物处置有限公司运送至楚雄市苍岭镇黄草村委会白家田村医疗废物处置中心处置，脱水机滤液产生量为1.575t/a（即4.32kg/d）与回流污泥一起进入生化反应池处理。 项目固体废物产排情况见表4-9。 表4-9 项目固废种类及产生量一览表 序号; 污染物 名称; 来源; 分类; 产生量t/a; 处理处置去向. 1; 生活垃圾; 员工日常生活及工作; 一般固废; 0.73; 经统一收集后委托环卫部门清运处置。. 2; 污水处理系统污泥; 污水处理系统; 危险废物 （代码722-006-49）; 2.1; 定期进行清掏并投加次氯酸钠消毒达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中相应控制标准，然后采用离心式脱水机脱水达到外运要求后密闭封装暂存于医疗废物收转运站，最终交由楚雄亚太医疗废物处置有限公司处置。. 综上所述，项目运营期固废处置率为100%，对周边环境影响较小。 5、地下水、土壤影响分析和防控措施 污染源包括收集转运的医疗废物、污水处理站污泥消毒剂次氯酸钠、冲洗消毒废水等，采取的污染防控措施为：医疗废物暂存间采用水泥、环氧树脂等防渗材料处理，医疗废物使用专用包装袋收集后，密闭存放于周转箱内，并分类暂存于医疗废物暂存间，基本不会发生医疗废物泄漏到外环境污染地下水和土壤的情况；本项目废水处理依托医院已建成运营的一体化污水处理站，为地埋式，且已做过相应防渗处理，污水处理站配备两套消毒系统（一备一用），使用次氯酸钠作为消毒剂，次氯酸钠使用量较小，为固体状物质，只在使用时少量投加，次氯酸钠受高热会分解产生有毒的腐蚀性气体，平时应暂存于干燥通风处，避免次氯酸钠泄漏引起接触人员中毒或致人体灼伤等；项目医疗废物周转箱、收转运车辆及医疗废物暂存间地面的冲洗过程会产生冲洗废水，冲洗废水经沉淀消毒池（2m3）预处理后排入姚安县人民医院已建成的污水处理站进行处理，医院一体化污水处理站和本项目建设的沉淀消毒池均采用防渗混凝土浇筑，平时加强池体维护检查，冲洗废水泄漏至外环境的概率较小，对地下水和土壤环境影响很小。 - 6、项目环境风险分析 （1）环境风险评价目的和评价内容 环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设期和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响程度达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本次风险评价的主要内容是：通过分析项目涉及主要物质的危险性，识别主要危险单元、进行环境风险潜势初判，找出风险事故原因及其对环境产生的影响，最后提出风险防范措施和应急预案。 （2）风险源及风险物质调查 项目建成后主要对姚安县辖区内所有医疗机构产生的感染性、损伤性、药物性、化学性、病理性医疗废物进行收集转运，医疗废物收转运能力为2吨/天，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，识别出的主要的环境风险物质为医疗废物、污泥消毒剂次氯酸钠。本项目冷柜制冷剂为氟利昂R-22，氟利昂R-22是当今使用最广泛的中低温制冷剂，属于低毒环保型制冷剂，常温下是一种无色、近似无味的气体，不燃烧、不爆炸、无腐蚀性、微毒，化学稳定性和热稳定性均很高，对环境的危害主要是会对大气臭氧层造成破坏，本项目共设置2台冷柜，使用过程逸散出的气体很少，对大气臭氧层影响很小，因此不再作为本项目风险物质分析。 （3）风险潜势初判及评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级见表4-10。 表4-10 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; III; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值为Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下列公式计算Q值： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn 式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…Qn—每种物质的临界量，t。可在HJ169-2018中附录B中查询。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-11 危险物质辨识指标 危险物质; 类别; CAS号; 最大贮存量（吨）; 临界量（吨）; Q值. 医疗废物; 健康危险急性毒性物质（类别1）; /; 2; 5; 0.4. 次氯酸钠; 危险物质; 7681-52-9; 0.1; 5; 0.02. 根据表4-11，项目Q=0.42，Q值范围Q<1，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》《HJ169-2018》，风险潜势为I的项目，环境风险评价等级为简单分析。 （4）环境风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别。 ① 物质风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，确定项目主要危险性物质为医疗废物和消毒剂次氯酸钠。 ② 生产设施危险性识别 A、医疗废物收集、运输过程 项目医疗废物在收运过程中可能发生散漏事故，对事故区的环境空气，特别是人群健康造成污染与危害。 B、医疗废物暂存间 项目医疗废物在医疗废物暂存间暂存过程中可能由于密闭性、储存温度变化以及停电等事故造成医疗废物产生的有害气体逸散，从而产生环境及健康风险。 C、次氯酸钠储存及使用过程 消毒间次氯酸钠盛装容器破裂，医疗废物暂存间、医疗废物转运车辆消毒清洗等消毒过程中次氯酸钠消毒装置故障等导致次氯酸钠泄漏，对区域环境造成污染。 （5）环境风险分析 ①大气环境风险影响分析 次氯酸钠如受到高热会分解产生有毒的腐蚀性烟气；次氯酸钠溶液与有机物、日光接触会产生有毒的氯气，与酸接触时会散发出具有强刺激性和腐蚀性气体，产生的有毒有害气体如大量扩散至大气环境，将对环境空气质量造成明显不利影响，对周围人群身体健康也可能造成较大危害。为避免次氯酸钠泄漏，应加强设备维修管理，增强风险防范意识，尽量降低风险发生概率。 医疗废物为特殊的固体废物，含有大量的致病菌，医疗废物在收集、运输过程中可能发生泄漏事故，致病菌将对事故区周围的环境空气造成一定影响；医疗废物在医疗废物暂存间暂存过程中可能由于密闭性、储存温度变化以及停电等事故造成医疗废物产生的有害气体逸散，从而影响周围的环境空气。项目收集转运的医疗废物在医疗废物暂存间不超过24小时，在医疗废物收集、运输、暂存等整个过程中医疗废物不暴露、不与外界接触，医疗废物暂存间设有严密的封闭措施，可靠的防雨、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗、通风及消毒等措施，设专用医疗废物警示标识等，在医疗废物收集、运输及暂存过程中严格按照《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB17597-2001）等有关规定进行，项目设有专人管理，避免非工作人员进出，项目在各环节实行了严格的杀菌、防护措施，并实施严格的管理制度，项目医疗废物对周围环境空气的影响可以接受。 ②地表水环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中要求，本次地表水环境风险评价仅定性分析，不做预测。本项目因废水处理设施发生故障，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，引起废水未经处理直接排放至环境，比正常排放下污染物对地表水环境贡献浓度增大。项目次氯酸钠消毒间、医疗废物暂存间、废水预处理系统等地面进行了防渗处理，通过采取以上措施后，项目次氯酸钠、废水泄漏的可能性小，对地表水环境直接影响不大。 ③运输环境风险分析 项目运输主要涉及医疗废物的公路运输，项目医疗废物车路经地区包括城市、农村、居民点、地表水等众多敏感目标，运输路线沿线的地表水有蜻蛉河、石者河等。在运输过程中由于交通事故造成的风险泄漏可能会对事故地点周围产生一定的危害，由于医疗废物本身的特点，危害类型主要是发生交通事故后医疗渗滤液泄露、恶臭扩散、病菌传染等方面为主。 （6）环境风险防范措施及应急要求 ①防范措施 A、塑料包装袋使用不含氯元素的聚乙烯制成的高密度塑料袋，周转箱密闭。采用符合国家标准的专用医疗废物运输车，车内有防止医疗垃圾周转箱翻倒的装置。 B、运输车辆设置明显的标志，以引起关注；加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 C、对运输车辆配备先进的通讯设备和工器具，以便在发生运输意外污染事故的情况下实施紧急补救。 D、强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放；污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。 E、严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）中相关要求对医疗废物周转箱、运输车辆和医疗废物收转运站暂存区地面进行清洗消毒，每天一次，以杀灭设备设施上的各种致病菌；不得露天存放医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、 堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 F、清运时间应避开车辆出行高峰，降低交通事故发生概率；运输车辆需持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点；雨天进行医疗废物运输时应格外小心谨慎，严防医疗废物洒落泄漏，随雨水流失，扩大污染范围。 ②突发环境事件应急预案 针对项目可能发生的突发事故，为了将风险事故率降低到最小，企业应编制突发环境事件应急预案并报楚雄州生态环境局姚安分局备案。建设单位应严格按照《企业突发环境事件风险分级方法》 (HJ941-2018)、《企业突发环境事件应急预案编制指南》 和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》开展应急预案的编制工作，包括环境风险评估报告、环境应急资源调查报告和突发环境事件应急预案三个报告。 （7）环境风险分析结论 项目在设计及施工过程将严格按照国家及行业有关标准、规范进行。在建成后，项目制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施，保证环境风险在可防控范围内，项目环境风险可接受。 表 4-12 建设项目环境风险简单分析内容自查表 建设项目名称; 楚雄州姚安县医疗废弃物收集转运站建设项目. 建设地点; 姚安县栋川镇文兴路6号（姚安县人民医院现址内）. 地理坐标; 经度：101°14′24.15200"，纬度：25°31′13.37183". 主要危险物质及分布; 主要风险物质：医疗废物、次氯酸钠、NH3、H2S，分布：医疗废物暂存间、污水处理站. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目建成后主要对姚安县辖区内各医疗机构产生的医疗废弃物进行收集转运，工艺简单，涉及的环境风险物质为医疗废物、次氯酸钠、NH3、H2S，存在泄漏、毒性危险、散发高浓度恶臭等。. 风险防范措施要求; ①塑料包装袋使用不含氯元素的聚乙烯制成的高密度塑料袋，周转桶箱密闭。采用符合国家标准的专用医疗废物运输车，车内有防止医疗垃圾周转箱翻倒的装置。 ②运输车辆设置明显的标志，以引起关注；加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 ③对运输车辆配备先进的通讯设备和工器具，以便在发生运输意外污染事故的情况下实施紧急补救。 ④强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放；污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。 ⑤严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）中相关要求对医疗废物周转箱、运输车辆和医疗废物收转运站暂存区地面进行清洗消毒，每天一次，以杀灭设备设施上的各种致病菌；不得露天存放医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、 堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 ⑥清运时间应避开车辆出行高峰， 降低交通事故发生概率；运输车辆需持有运输许可证， 其上注明废物来源、性质和运往地点；雨天进行医疗废物输时应格外小心谨慎，严防医疗废物洒落泄漏，随雨水流失，扩大污染范围。. 填表说明（列出项目相关信息及评价）： 该项目运行过程中涉及危险物质储存量较少，Q≈0.42，环境风险潜势为Ⅰ。通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目环境风险水平可接受。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 医疗废物暂存间异味 | 异味 | 项目医疗废物暂存间限制存放时间，及时转出处置，转出后及时消毒杀菌，地面冲洗，加强通风 | / |
|  | 废水沉淀池及污水处理站恶臭气体 | NH3、H2S | 对废水沉淀池、污水处理站进行加盖密封处理，废水沉淀池、污水处理站周围依托已栽种的绿色植物 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表3规定的大气污染物排放限值 |
| 地表水环境 | 日常生活 | COD、SS、BOD5、氨氮、粪大肠菌群数 | 冲洗废水和生活废水经沉淀消毒池（2m3）预处理后排入姚安县人民医院已建设的污水处理站（360m3/d）处理达标后进入市政污水管网，最终进入姚安县污水处理厂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值 |
|  | 冲洗 |  |  |  |
| 声环境 | 运行设备 | 噪声 | 选用低噪音设备、高噪声设备采用减震基础，加强维护、定期检修 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |
|  | 运输车辆 | 噪声 | 低速行驶、禁止项目区鸣笛、尽量减少装卸机械的运作时间 |  |
| 固体废物 | 项目运营期产生固体废物有生活垃圾、污水处理系统沉淀污泥。生活垃圾经统一收集后委托环卫部门清运处置；污水处理系统沉淀污泥定期进行清掏并投加次氯酸钠消毒满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中相应控制标准后采用脱水机脱水处理，最终交由楚雄亚太医疗废物处置有限公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | - 医疗废物暂存间采用水泥、环氧树脂等防渗材料处理，医疗废物使用专用包装袋收集后，密闭存放于周转箱内，并分类暂存于医疗废物暂存间； - 本项目废水处理依托的医院一体化污水处理站为地埋式，且已做过相应防渗处理，污水处理站配备两套消毒系统（一备一用），使用次氯酸钠作为消毒剂，次氯酸钠受高热会分解产生有毒的腐蚀性气体，平时应暂存于干燥通风处，避免次氯酸钠泄漏引起接触人员中毒或致人体灼伤等； - 医院一体化污水处理站和本项目建设的沉淀消毒池均采用防渗混凝土浇筑，平时加强池体维护检查，冲洗废水泄漏至外环境的概率较小，对地下水和土壤环境影响很小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目周边绿化面积约为100m2，依托医院已有。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①塑料包装袋使用不含氯元素的聚乙烯制成的高密度塑料袋，周转箱密闭。采用符合国家标准的专用医疗废物运输车，车内有防止医疗垃圾周转箱翻倒的装置。 ②运输车辆设置明显的标志，以引起关注；加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。 ③对运输车辆配备先进的通讯设备和工器具，以便在发生运输意外污染事故的情况下实施紧急补救。 ④强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放；污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。 ⑤严格按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）中相关要求对医疗废物周转箱、运输车辆和医疗废物收转运站暂存区地面进行清洗消毒，每天一次，以杀灭设备设施上的各种致病菌；不得露天存放医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。 ⑥清运时间应避开车辆出行高峰，降低交通事故发生概率；运输车辆需持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点；雨天进行医疗废物输时应格外小心谨慎，严防医疗废物洒落泄漏，随雨水流失，扩大污染范围。 |  |  |  |
|  | 安全警示标志：医疗废物收集转运站外设置相应的医疗废物安全警示标志。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 认真执行国家环境保护“三同时”制度，做好环保设施维护和管理工作，保证各类环保设施正常运转；投入运行后，及时按照国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关规定要求开展自主竣工环境保护验收。 |  |  |  |

- 六、结论

楚雄州姚安县医疗废弃物收集转运站建设项目运营期主要对姚安县境内所有医疗机构产生的医疗废物进行收集和转运，对周围环境的影响范围小，影响程度低，不会降低当地环境功能；项目的建设符合国家产业政策，项目选址与当地总体规划不冲突；项目施工期及运营期对周边环境的影响通过落实评价及设计提出的相关环保措施后可得到有效减小或消除，针对运营过程中产生的废气、废水、噪声及固废，可做到废水、废气、噪声达标排放，固体废物妥善处理，最终确保各种污染物排放对当地环境质量影响最小。 综上所述，楚雄州姚安县医疗废弃物收集转运站建设项目在落实了本报告表提出的各项环保措施后，从环境影响的角度评价项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 58.4m3/a |  | 58.4m3/a |  |
|  | 冲洗废水 |  |  |  | 640.575m3/a |  | 640.575m3/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.73t/a |  | 0.73t/a |  |
| 危险废物 | 污水处理系统污泥 |  |  |  | 2.1t/a |  | 2.1t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①